## QUINQUEN
Anexo N°4A
FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TÉCNICA
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON Y SIN ALMACENAMIENTO PARA ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE FREIRE Y LONQUIMAY
Nombre Oferente
| Nombre del Proyecto | SFV CON ALMACENAMIENTO CON INYECCIÓN A RED / ESCUELA QUINQUEN
| Tamaño solución | 4 kWp paneles / 14 kWh baterías / 5 KVA inversor
| Cantidad de soluciones de este tipo consideradas en la oferta | 1
1.0 | MODULOS FOTOVOLTAICOS
Ítem | Requerimientos Técnicos | Propuesta | Verificable
1.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
1.1.1 | Marca (*)
1.1.2 | Modelo(*)
1.1.3 | Potencia Módulo STC (Wp) (*)
1.2.5 | Cantidad de módulos
1.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
1.2.1 | Número de la Resolución de autorización para para los módulos (el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley ex 20.571 actual 21.118)
1.2.2 | Marco anodizado (*)
1.2.3 | Tolerancia a la Potencia igual o mayor a cero (*)
1.2.4 | Poseen garantía de fabricación de al menos 10 años.
1.2.5 | Poseen garantía de potencia de salida, igual o superior al 80% de la potencia máxima del módulo, al año 25 después de la puesta en operación. (*)
1.2.6 | La potencia peak del sistema (debe ser igual o mayor a la potencia peak solicitada). | 0
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
2.0 | INVERSOR CARGADOR
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
2.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
2.1.1 | Marca (*)
2.1.2 | Modelo(*)
2.1.3 | Potencia Nominal AC de inversor [W] (*)
2.1.4 | Cantidad de inversores
2.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
2.2.1 | Estar autorizados por la SEC para inyección de excedentes a la red eléctrica
2.2.2 | Es del tipo Cargador y de onda pura
2.2.3 | Cumple requisitos de seguridad de normas IEC 62109-1 o IEC 62477-1 o el estándar UL 9540.
2.2.4 | Posee conmutador de transferencia para permitir el paso directo (by pass) desde una fuente de corriente alterna (generador o red eléctrica). Pudiendo en estas condiciones, entregar a la salida una potencia de al menos el doble de su capacidad nominal.
2.2.5 | Incluye dos entradas de corriente alterna (Ac_in 1 y Ac_in 2) permitiendo conectar la red eléctrica y un generador para así inyectar energía a la red y/o cargar las baterías desde un generador existente.
2.2.6 | Posee un consumo en vacío, igual o menor a 20W.
2.2.7 | Poseen una eficiencia mayor o igual a 95%.
2.2.8 | Poseen una garantía de fabricación de al menos 5 años.
2.2.9 | El inversor tiene servicio técnico en Chile verificable por el mandante. Indicar contacto, dirección y n° de teléfono
2.2.10 | Potencia de salida en corriente alterna (medida en VA) es igual o mayor a potencia solicitada.
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en español o inglés (DATASHEET)
3.0 | REGULADOR DE CARGA PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
3.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
3.1.1 | Marca
3.1.2 | Modelo
3.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
3.2.1 | Cumple los requisitos de seguridad de las normas IEC 62109-1 o IEC 62477-1.
3.2.2 | Poseen una eficiencia mayor o igual a 95%.
3.2.3 | Poseen una garantía de fabricación de al menos 5 años.
3.2.4 | Tiene servicio técnico en Chile verificable por el mandante. Indicar contacto, dirección y n° de teléfono
3.2.5 | Puede administrar una potencia fotovoltaica igual o mayor a la capacidad fotovoltaica peak solicitada para el sistema.
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
4 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
4.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
4.1.1 | Marca
4.1.2 | Modelo
4.1.3 | Capacidad nominal de energía en kWh
4.1.4 | Cantidad
4.1.5 | BMS ofertado (Marca y Modelo)
4.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
4.2.1 | Están certificadas en conformidad a la norma IEC 62619 o al estándar UL 1973 o UL 9540.
4.2.2 | Sistema de gestión de baterías (BMS) es compatible con baterías, inversor y regulador
4.2.3 | Las baterías tienen una cantidad de ciclos de vida mayor o igual a 4500 ciclos a una temperatura de 25C°
Las baterías pueden operar(descargarse) a una temperatura de -10°C o inferior
4.2.4 | Las Baterías tienen una garantía de fabricación de al menos 3 años.
4.2.5 | La capacidad de almacenamiento total de las baterías es igual o mayor a la capacidad de almacenamiento solicitada. | 0
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
5 | SISTEMA DE MONITOREO PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
5.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
5.1.1 | Marca
5.1.2 | Modelo (y modelo del monitor visual ofertado, en el caso que sea un accesorio aparte)
5.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
5.2.1 | Tiene la capacidad de monitorear tanto los parámetros eléctricos como térmicos del sistema y mantener un registro histórico de ellos por al menos 6 meses.
5.2.2 | Permite el monitoreo local del sistema a través de un monitor o pantalla.
5.2.3 | Permite el monitoreo remoto online y la reconfiguración remota del sistema. Además, se comunica a internet por medio de Wifi o Ethernet.
5.2.4 | Es capaz de registrar la temperatura presente en las baterías.
5.2.5 | Es compatible con el resto de equipos a monitorear (inversor, regulador de carga, baterías)
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
6 | GABINETE CONTENEDOR DE EQUIPOS PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
6.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
6.1.1 | Marca
6.1.2 | Modelo
6.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
6.2.1 | Es del tipo auto soportado.
6.2.2 | Tiene grado IP igual o mayor a IP55
6.2.3 | Tiene espacio suficiente para todos los equipos que serán contenidos en él.
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
7 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
7.1 | Especificaciones oferta: |  | Si | NO
7.1.1 | Marca
7.1.2 | Modelo estructura de soporte inclinida tipo "a nivel de piso"
7.1.3 | Ángulo de inclinación estructura inclinada
7.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con términos de referencia numeral 12)
7.2.1 | Estructura de aluminio
7.2.2 | Pernería posee clasificación del acero inoxidable (A2)
7.2.2 | Estructura es del tipo inclinada y a nivel de piso
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
(**) Se podrá complementar la ficha técnica con un documento explicativo de elaboración propia
6.0 | Vigencia de la Oferta
Declaro que la oferta técnica presentada tiene una vigencia mínima de _____________ días
| Nombre del Oferente y Representante legal |  | Firma Representante Legal
Fecha:

## MAHUIDACHE
Anexo N°4A
FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TÉCNICA
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON Y SIN ALMACENAMIENTO PARA ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE FREIRE Y LONQUIMAY
Nombre Oferente
| Nombre del Proyecto | SFV CONECTADO A RED / ESCUELA MAHUIDACHE
| Tamaño solución | Paneles con una potencia de 4 kWp en paneles e inversor con una potencia de 4kVA
| Cantidad de soluciones de este tipo consideradas en la oferta | 1
1.0 | MODULOS FOTOVOLTAICOS
Ítem | Requerimientos Técnicos | Propuesta | Verificable
1.1 | Especificaciones oferta: |  | SI | NO
1.1.1 | Marca (*)
1.1.2 | Modelo(*)
1.1.3 | Potencia Módulo STC (Wp) (*)
1.2.5 | Cantidad de módulos
1.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con Términos de Referencia numeral 12)
1.2.1 | Número de la Resolución de autorización para los módulos (el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley 21.118)
1.2.2 | Marco anodizado (*)
1.2.3 | Tolerancia a la Potencia igual o mayor a cero (*)
1.2.4 | Poseen garantía de fabricación de al menos 10 años.
1.2.5 | Poseen garantía de potencia de salida, igual o superior al 80% de la potencia máxima del módulo, al año 25 después de la puesta en operación. (*)
1.2.6 | La potencia peak del sistema (debe ser igual o mayor a la potencia peak solicitada). | 0
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante, ( Fichas técnicas, catálogos, certificaciones)
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
2.0 | INVERSOR
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
1.1 | Especificaciones oferta: |  | SI | NO
1.1.1 | Marca (*)
1.1.2 | Modelo(*)
1.1.2 | Potencia Nominal AC de inversor [W] (*)
1.1.3 | Cantidad de inversores
1.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con Términos de Referencia numeral 12)
1.2.1 | Número de la Resolución de autorización para los inversores (el número de la resolución se puede ver en http://www.sec.cl (ley 21.118 )
1.2.2 | Tiene un grado IP mayor o igual a 65
1.2.3 | Poseen una eficiencia mayor o igual a 95%.
1.2.4 | Es capaz de modificar su cos Ø
1.2.5 | Poseen una garantía de fabricación de al menos 5 años.
1.2.6 | Poseen un sistema de monitoreo online y comunicación por Wifi o Ethernet.
1.2.7 | La potencia de salida total en corriente alterna para el sistema (debe ser igual o mayor a la potencia peak solicitada). | 0
1.2.8 | El inversor tiene servicio técnico en Chile verificable por el mandante. Indicar contacto, dirección y n° de teléfono
1.2.9 | Se consideran accesorios necesarios para el sistema de monitoreo del inversor
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en español o inglés (DATASHEET) - Curva de rendimiento del inversor
3.0 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PROPUESTO
Ítem | Requerimientos Técnicos (*) | Descripción Propuesta | Verificable
3.1 | Especificaciones oferta: |  | SI | NO
3.1.1 | Marca
3.1.2 | Modelo estructura de soporte paralelo a cubierta
3.2 | Admisibilidad técnica (de acuerdo con Términos de Referencia numeral 12)
3.2.1 | Estructura de aluminio
3.2.2 | Clasificación del acero inoxidable de la pernería (A2). Especificar
(*) La información indicada deberá estar debidamente respaldada a través de la documentación que provee el fabricante Fichas técnicas, catálogos, certificaciones.
Adjuntar: - Las especificaciones técnicas del fabricantes tanto para la marca y modelo propuesto en Español o Inglés (DATASHEET)
(**) Se podrá complementar la ficha técnica con un documento explicativo de elaboración propia
6.0 | Vigencia de la Oferta
Declaro que la oferta técnica presentada tiene una vigencia mínima de _____________ días
| Nombre del Oferente y Representante legal |  | Firma Representante Legal
Fecha: